## Laatutyökalu
| Sisäverkon tarkistuslista (Laatutyökalu) | Kohde
Yritys
| Versio 2.0, 9/2026 (SANT ry, STUL ry, Traficom) | Nimi
| Perustuu sisäverkkomääräyksen 65 versioon F (voimassa 1.5.2026 alkaen). | Pvm.
Mikäli sisäverkko on toteutettu määräysversion E mukaan,
| käytetään Laatutyökalun aiempaa versiota 1.0. | Urakoitsijat
Sähkö
Antenni
Yleiskaap.
Lisätiedot
OHJEET | - Kuvat ja määräyksen tekstilainaukset löydät viemällä kursorin otsikkosolun ylle. - Valitse vasemmalla olievien +/- -painikkeiden avulla ne rivit, jotka sopivat kyseiseen toteutukseen. - Tulostusta varten valitse sarakkeet A-F ja tulosta valinta. - Jos jonkin solun teksti ei näy kokonaan, zoomaa välilehden koko sopivaksi oikean alalaidan säätimestä. - Tämä työkalu on apuväline laadunhallintaan. Se ei sisällä kaikkia määräyksen 65 vaatimuksia, eikä korvaa määräyksen vaatimia tarkastuspöytäkirjoja. - Palautetta työkalusta voit antaa sähköpostiosoitteeseen sant(a)sant.fi otsikolla "Palautetta Laatutyökalusta".
← +/- avaa/sulkee ohjeet
1. | Ennen urakointia
A | Suunnitelman perustiedot | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Suunnitelman huoneistojen määrä, numerointi jne. vastaa todellista kohdetta (että ei ole vanhan kopio).
2 | Mahdolliset operaattorin erityisvaatimukset on huomoitu
B | Suunnitelman määräyksenmukaisuus | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Rakennettavien tai kunnostettavien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviosuunnitelmat). |  |  |  | 32
2 | Sisäverkkoa uudistettaessa tieto mahdollisista rinnalle jätettävistä sisäverkoista.
3 | Huoneistonumerointi.
4 | Liityntäkaapelien sisääntulot.
5 | Antennit ja antennimaston paikkaehdotus.
6 | Sisäverkkojen suunniteltu suorituskyky ja järjestelmäarvot.
7 | Päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus.
8 | Kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainti.
9 | Tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden esimerkkityypit ja sijoitus.
10 | Suunnitellut materiaalit ja mahdolliset asennettavat laitteet.
11 | Kaapelireitit.
12 | Kaapelien suunnittelupituudet.
13 | Laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus ja sijainnit.
14 | Sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen.
15 | Maadoitukset ja potentiaalintasaukset.
16 | Paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset.
← +/- avaa/sulkee listan suunnitelman dokumentointivaatimuksista
C | Urakoitsijan tehtävät ja osaaminen | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Urakoitsijalla on suunnitelman mahdollisesti edellyttämät pätevyydet (A, T, AT, OL, ...).
2 | Urakoitsija on tarkastanut suunnitelman ja todennut/korjauttanut sen määräyksen mukaiseksi. |  |  |  | MPS 1
3 | Jos kyseessä on yleiskaapelointi, urakoitsija on tehnyt laatusuunnitelman. |  |  |  | 28
2. | Antennijärjestelmä
D | Alue-, nousu- ja kotikaapelointi | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Kaikki rakennusten sisälle asennetut kaapelit ovat vähintään paloluokan Eca (asuinrakennukset) tai Dca (toimistot ja julkiset rakennukset) mukaisia. Rakennusten väliset ulkokaapelit, jotka eivät täytä paloluokan E vaatimuksia, eivät kulje palo-osastosta toiseen. Uloskäytävien erityisvaatimukset on huomioitu. |  |  |  | MPS 19
2 | Aluekaapelointi: Talo- ja mahdollisen alijakamon välillä kulkee a) yksi koaksiaalikaapeli ja 6 kuitua tai b) rakennuksen sisällä vaihtoehtoisesti kolme koaksiaalikaapelia. |  |  | kuva | 6
3 | Nousukaapelointi: Kotijakamoon talo- tai alijakamosta tuleva nousukaapelointi on tehty koaksiaalikaapelilla.
4 | Kotikaapelointi: Kotikaapelointi on tehty koaksiaalikaapelilla ja jokaisessa asuinhuoneessa on vähintään 1 antennirasia. Saneerauskohteissa minimivaatimus on 1 rasia per huoneisto. Antennirasioissa on vähintään yksi 5-1218 MHz alueen kattava IEC-urosliitin. |  |  |  | 6
E | Kotijakamo | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Kotijakamon pinta-ala on vähintään 0,24 m2, saneerauskohteissa 0,12 m2. Hyötysyvyys 90 mm molemmissa tapauksissa. Kotijakamoon on esteetön pääsy. |  |  |  | 22
2 | Kotijakamoon on asennettu kiinteästi ja omana ryhmänään vähintään kaksi vikavirtasuojattua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirta on vähintään 10A. Saneerauskohteissa voidaan käyttää myös vikavirtasuojaamatonta 2,5 A europistorasiaa. |  |  |  | 22
3 | Kotijakamossa on potentiaalintasauskisko ja se on yhdistetty min. 4 mm2 johtimella (Ke-Vi) ryhmäkeskuksen PE-kiskoon. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä. M65F: Potentiaalintasauskiskoa ei vaadita, jos huoneiston ulkopuolelta ei tule metallia sisältäviä kaapeleita. |  |  |  | 16
4 | Kaikkien kaapissa olevien kaapelien taivutussäteet ovat valmistajan ohjeiden mukaisissa rajoissa (kaapelin kuori ei saa rypistyä). |  |  |  | MPS 27
5 | Kaapeleissa on käytetty puristettavia liittimiä (kierrettäviä liittimiä ei saa käyttää), liitokset on tehty laadukkaasti (kaapelin ulkovaippa yltää liittimen sisälle ja liittimestä ei hapsota johdinlankoja) ja liittimet ovat täysin kaapeliin sopivia. |  |  | kuva | 25
6 | Haaroittimen taajuusalue on vähintään 5 – 1218 MHz. Heijastusvaimennusluokka 1. Huom. Jos taajuusalue yltää yli 2 GHz:iin, heijastusvaimennusluokka on todennäköisesti 3. |  |  | kuva | 26
7 | Haaroitin ja nousukaapelin vaippa on eristetty kotijakamon rungosta. Eristämistä ei vaadita vuonna 2015 tai myöhemmin rakennetuissa kiinteistöissä. |  |  |  | 16
F | Talo- ja alijakamo | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Tila ei sijaitse yksityisessä tilassa tai vain näiden kautta kuljettavissa olevassa tilassa (yhteiskäyttöinen tila esim. sähköpääkeskuksen kanssa on sallittu, jos kaappi on lukittu ja murtosuojattu). Yli 10 huoneiston kiinteistöissä lukitus on järjestetty avainsäilön ja reittiavaimen avulla. |  |  |  | 17, 18
2 | Talo- ja alijakamotilassa on vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirta on vähintään 10A. |  |  |  | 20.21
3 | Tilaan on asennettu potentiaalintasauskisko, joka on yhdistetty rakennuksen päämaadoituskiskoon. |  |  | kuva | 16
4 | Jokainen enintään 21U korkea jakamokaappi tai -teline on erikseen yhdistetty mahd. lyhyellä min. 4 mm2 johtimella (Ke-Vi) ja yli 21U korkea kaappi tai teline min. 16 mm2 johtimella maadoituskiskoon. |  |  |  | MPS 16
5 | Kaapeleissa on käytetty puristettavia liittimia (kierrettäviä liittimiä ei saa käyttää) ja liitokset on tehty laadukkaasti (kaapelin ulkovaippa yltää liittimen sisälle ja liittimestä ei hapsota johdinlankoja). |  |  | kuva | 25
6 | Jaottimien taajuusalue on vähintään 5 – 1218 MHz. Heijastusvaimennusluokka 1. Huom. Jos taajuusalue yltää yli 2 GHz:iin, heijastusvaimennusluokka on todennäköisesti 3. |  |  | kuva | 26
7 | Jaottimet, vahvistimet ja kaapelien vaipat on liitetty potentiaalintasaukseen. |  |  | kuva | 16
8 | Jaottimien avoimissa lähdöissä on päätevastukset (ei vaatimus, vähentää heijastuksia). |  |  | kuva
9 | Kaapeleihin tehty/kiinnitetty selvät asuntokohtaiset merkinnät. |  |  | kuva | MPS 29
G | Antennimasto | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Maston päässä on suojahattu. |  |  | kuva | 8
2 | Antennikaapelille on tehty vesilenkki.
3 | Antennikaapelille on asennettu tiiviste.
4 | Tukiputki on korkeintaan n. 80 cm katon yläpuolella ja oikein päin.
5 | Maston ja tukiputken välissä on vesisuoja.
6 | Maston kiinnitysruuvit estävät putken kiertymän.
7 | Mastoputken kannatinruuviin pääsee käsiksi.
8 | Tukiputken tyvessä on läpivientitiivisteet.
9 | Ylempi puristuskiinnike on lähellä kattoa.
10 | Kiinnikkeiden etäisyys on vähintään 60 cm tai maston vapaa pituus/6.
11 | Maadoitusliitin ja -johdin on kiinnitetty tukiputken alapäähän luotettavasti (Standardi vaatii 100 kA virrankestoa).
12 | Maadoitusjohdin on vähintään 16 mm2.
13 | Kaapelissa on varaa maston kaatamista varten.
← +/- avaa/sulkee antennimastoa koskevat rivit
H | Suorituskyky ja mittauspöytäkirjat | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Mittaukset on suoritettu ja mittaus-/tarkastuspöytäkirjat on tehty. Mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat sekä mittaustulosten raportointi ovat selkeälukuisia ja ammattimaisesti laadittuja. |  |  |  | 29
2 | Uuden tai uudistetun verkon maksimivaimennus ei taajuudella 1000 MHz ylitä 45 desibeliä. |  |  |  | 12
3 | Uuden tai uudistetun verkon vaimennus ei taajuudella 47 MHz alita 25 desibeliä. Alle 3 huoneiston verkoissa 25 dB minimivaimennusta ei vaadita.
4 | Verkon kaltevuus eli vaimennusero 47 MHz vs. 1000 MHz taajuuksien välillä on uudessa ja uudistetussa verkossa max. 15 dB ja kunnostetussa verkossa max. 18 dB.
5 | Kaikki antennirasiat on mitattu. |  |  |  | 31
6 | Kalibrointia vaativat mittalaitteet on kalibroitu (kalibrointitodistukset liitetään mukaan). |  |  |  | 29
7 | Jos masto on asennettu, sen kestävyys on varmistettu lujuus- tai vertailulaskelmalla |  |  |  | 34
3. | ← +/- avaa/sulkee antennijärjestelmää koskevat rivit
3. | Yleiskaapelointi
I | Alue-, nousu- ja kotikaapelointi | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Kaikki rakennusten sisälle asennetut kaapelit ovat vähintään paloluokan Eca (asuinrakennukset) tai Dca (toimistot ja julkiset rakennukset) mukaisia. Ulkokaapelit, jotka eivät täytä paloluokan Eca vaatimuksia, eivät kulje palo-osastosta toiseen. Uloskäytävien erityisvaatimukset on huomioitu. |  |  |  | MPS 19
Uudiskohteet:
2 | Kotikaapelointi: Jokaiseen asuinhuoneeseen on asennettu yksi kaksiosainen tai kaksi yksiosaista tietoliikennerasiaa. Kaapelointi rasioille on toteutettu vähintään kategorian 6 parikaapelein. |  |  |  | 5
3 | Nousukaapelointi: Jokaisen huoneiston kotijakamoon on päätetty vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja kaksi kategorian OS2 yksimuotokuitua (APC-hiottuihin liittimiin). Jos kiinteistöön on todennetusti saatavissa FTTH-liittymiä, parikaapelointi ei ole pakollista.
4 | Aluekaapelointi: Optinen aluekaapelointi kuitujen osalta toteutettu seuraavasti: 2 x N + 6 (N=asuntojen lukumäärä).
Saneeraus-/korjauskohteet:
5 | Kotikaapelointi: Vähintään yhteen asuinhuoneeseen on asennettu yksi kaksiosainen tai kaksi yksiosaista tietoliikennerasia. Kaapelointi rasioille on toteutettu vähintään kategorian 6 parikaapelein. Tietoliikennerasia ja kotikaapelointi voi olla myös toteuttamatta, jos huoneiston omistaja on tästä esittänyt kirjallisen pyynnön. |  |  |  | 5
6 | Nousukaapelointi: Jokaisen huoneiston kotijakamoon on päätetty vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja kaksi kategorian OS2 yksimuotokuitua (APC-hiottuihin liittimiin). Jos kiinteistöön on todennetusti saatavissa FTTH-liittymiä, parikaapelointi ei ole pakollista.
7 | Aluekaapelointi: Optinen aluekaapelointi kuitujen osalta toteutettu seuraavasti: 2 x N + 6 (N=asuntojen lukumäärä).
J | Kotijakamo | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Kotijakamon pinta-ala on vähintään 0.24 m2, saneerauskohteissa 0,12 m2. Hyötysyvyys 90 mm molemmissa tapauksissa. Kotiajakamoon on esteetön pääsy. |  |  |  | 22
2 | WLAN-reitittimen kaapeleille on läpimeno jakamokaapissa.
3 | Kotijakamoon on asennettu kiinteästi ja omana ryhmänään vähintään kaksi vikavirtasuojattua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirta on vähintään 10A. Saneerauskohteissa voidaan käyttää myös vikavirtasuojaamatonta 2,5 A europistorasiaa. |  |  |  | 22
4 | Kotijakamossa on potentiaalintasauskisko ja se on yhdistetty min. 4 mm2 johtimella (Ke-Vi) ryhmäkeskuksen PE-kiskoon. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä. Potentiaalintasauskiskoa ei vaadita, jos huoneiston ulkopuolelta ei tule metallia sisältäviä kaapeleita. |  |  |  | 16
5 | Kaikkien kaapissa olevien kaapelien taivutussäteet ovat valmistajan ohjeiden mukaisissa rajoissa. |  |  |  | MPS 27
6 | Parikaapelien päättäminen on toteutettu asianmukaisesti (vähintään kategorian 6 komponentein) ja hyviä asennustapoja noudattaen. |  |  |  | 5
7 | Suojattujen parikaapelien suojat on maadoitettu asianmukaisesti. (Poikkeus: jos sähkösyöttöjärjestelmä on TN-C- tai TN-C-S, suojia ei maadoiteta kotijakamossa.) |  |  |  | MPS 16
8 | Parikaapeloinnin nousukaapelointi on kytketty (valmiuskytkentä) yhteen huoneiston tietoliikennerasiaan, joka on merkitty numerolla "1". |  |  | kuva | 28
9 | Optinen nousukaapelointi on päätetty erilliseen kannelliseen päätekoteloon. Käytetyt optiset liitinadapterit ja liittimet ovat vihreitä (APC-hiottuja). |  |  | kuva | 28
K | Talo- ja alijakamo | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Tila ei sijaitse yksityisessä tilassa tai vain näiden kautta kuljettavissa olevassa tilassa (yhteiskäyttöinen tila esim. sähköpääkeskuksen kanssa on sallittu, jos kaappi on lukittu ja murtosuojattu). Yli 10 huoneiston kiinteistöissä lukitus on järjestetty avainsäilön ja reittiavaimen avulla. |  |  |  | 17, 18
2 | Talo- ja alijakamotilassa on vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirta on vähintään 10A. |  |  |  | 20.21
3 | Tilaan on asennettu potentiaalintasauskisko, joka on yhdistetty rakennuksen päämaadoituskiskoon. |  |  | kuva | 16
4 | Jokainen enintään 21U korkea jakamokaappi tai -teline on erikseen yhdistetty mahd. lyhyellä min. 4 mm2 johtimella (Ke-Vi) ja yli 21U korkea kaappi tai teline min. 16 mm2 johtimella maadoituskiskoon. |  |  |  | MPS 16
5 | Optinen kaapelointi on asennettu ja päätetty päätepaneeleihin talojakamossa, liitinadapterit ja liittimet ovat vihreitä (APC) ja adapterien ohjaushahlot ovat samalla puolella (vasemmalla). Päättämistyö on tehty hyviä asennustapoja noudattaen. Paneeleihin ja kaapeleihin kiinnitetty selvät asuntokohtaiset merkinnät. |  |  | kuva | 28, MPS 29
6 | Alijakamossa asuntokohtaiset optiset aluekaapeloinnin kuidut on joko päätetty päätepaneeleihin tai jatkettu suoraan jatkoskoteloa tai -kaappia käyttäen optisiin nousukuituihin.
7 | Parikaapelointi on asennettu ja päätetty päätepaneeleihin talo- ja jakamossa, liittimet ovat vähintään kategorian 6 mukaisia. Päättämistyö on tehty hyviä asennustapoja noudattaen. Paneeleihin ja kaapeleihin kiinnitetty selvät asuntokohtaiset merkinnät. Suojattujen parikaapelien suojat on maadoitettu asianmukaisesti. |  |  | kuva | 5, MPS 29
L | Suorituskyky ja mittauspöytäkirjat | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Mittaukset on suoritettu ja mittaus-/tarkastuspöytäkirjat on tehty. Kaikki (asunnot, tekniset tilat, laitekaapit, muut mahdolliset yhteydet) pysyvät siirtotiet on mitattu hyväksytysti määräyksen 65 sekä laatusuunnitelman mukaisin kirjauksin. Mittaus- ja tarkastuspöytäkirjat sekä mittaustulosten raportointi ovat selkeälukuisia ja ammattimaisesti laadittuja.
2 | Parikaapelointi on mitattu parikaapelitesterillä (min. LEVEL III), ei sovellus- tai lähiverkkotesterillä. Testausrajapintana on pysyvä siirtotie, ei kanava (CHANNEL), mittausspesifikaationa on sovellettu: EN 50173-1 Class E Permanent Link, ei CAT6 (ANSI/TIA). |  |  |  | MPS 33
3 | Optinen kaapelointi on mitattu joko optisella tehomittaparilla tai valokaapelitutkalla. Testausrajapintana on pysyvä siirtotie. Vertailutehonmittaus on suoritettu optisella tehomittaparilla: 1-kytkentäkaapelin menetelmällä. Valokaapelitutkamittauksissa on käytetty sekä etu- että takamittakuituja. Sovelletut raja-arvot ovat 1,2 dB tai 1,4 dB. |  |  |  | 11
4 | Kalibrointia vaativat mittalaitteet on kalibroitu (kalibrointitodistus esitettävä pyydettäessä). |  |  |  | 29
← +/- avaa/sulkee yleiskaapelointia koskevat rivit
4. | Loppudokumentointi
M | Loppudokumentoinnin yleiskuva | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Dokumentointi on selkeä ja huolellisesti tehty.
2 | Mukana on valokuvat tehdyistä asennuksista (ks. Kohta N18). |  |  |  | 34
N | Loppudokumentin määräyksenmukaisuus | Kunnossa | Havaitut puutteet / kommentit | Kuva | M65
1 | Käytettävissä olevien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviot). |  |  |  | 34
2 | Huoneistonumerointi.
3 | Liityntäkaapelien sisääntulot.
4 | Antennit, antennimaston sijainti ja selvitys masto- ja tukiputkien kestävyydestä
5 | Suorituskyky ja järjestelmäarvot
6 | Päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus.
7 | Kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainti.
8 | Ristikytkentöjen kytkentäluettelot.
9 | Tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden tyypit ja sijoitus.
10 | Käytetyt materiaalit ja mahdolliset asennetut laitteet.
11 | Kaapelien sijainnit, pituudet ja asennustapa.
12 | Kaapelien, johtojen ja kuitujen numerointi.
13 | Kaapelireitit.
14 | Laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus, sijainnit ja kulkureitit.
15 | Sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen.
16 | Maadoitukset ja potentiaalintasaukset.
17 | Paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset.
18 | Jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi. Kaikki talo- ja alijakamot + yksi kotijakamo sekä niissä suoritetut asennukset on kuvattu (kuitupaneelit avattuna, kaapit avattuna,...).
← +/- avaa/sulkee listan loppudokumentointivaatimuksista
Note on H23: M65, kohta 32 Sisäverkoista on laadittava suunnitteludokumentit, joista ilmenee vähintään seuraavat asiat: 1) rakennettavien tai kunnostettavien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviosuunnitelmat); 2) sisäverkkoa uudistettaessa tieto mahdollisista rinnalle jätettävistä sisäverkoista; 3) huoneistonumerointi; 4) liityntäkaapelien sisääntulot; 5) antennit ja antennimaston paikkaehdotus; 6) sisäverkkojen suunniteltu suorituskyky ja järjestelmäarvot; 7) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 8) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainti; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden esimerkkityypit ja sijoitus; 10) suunnitellut materiaalit ja mahdolliset asennettavat laitteet; 11) kaapelireitit; 12) kaapelien suunnittelupituudet; 13) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus ja sijainnit; 14) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 15) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 16) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset.
Note on H44: MPS, kohta 2 (Keitä määräys velvoittaa) Kukin toimija (suunnittelija ja teleurakoitsija) vastaa oman työsuorituksensa vaatimustenmukaisuudesta sen hetkisen säädännön mukaisesti ja sisäverkon omistaja vastaa koko sisäverkon vaatimuksenmukaisuudesta. Määräyksestä ei voida poiketa osapuolten välisellä sopimuksella. Urakoitsija ei voi myöskään poiketa määräyksen vaatimuksista sen perusteella, että suunnitelmat ovat määräyksen vastaiset.
Note on H45: M65, kohta 28 Yleiskaapelointijärjestelmän asentaminen on tehtävä standardisarjan SFS-EN 50174 mukaisesti. Ennen asennusta on laadittava laatusuunnitelma.
Note on H50: MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita:  maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa  maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
Note on H51: M65, kohta 6 Yhteisantenniverkon runkokaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja kerrosjakamoon asennetaan oma koaksiaalikaapelointi. Kohdasta 6.1 poiketen yhteisantenniverkon aluekaapelointi voidaan toteuttaa talojakamon ja eri rakennuksessa sijaitsevan alijakamon välille myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla. Aluekaapelointi talo- tai alijakamosta muihin alijakamoihin saman rakennuksen sisällä voidaan toteuttaa myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla tai vaihtoehtoisesti vähintään kolmella koaksiaalikaapelilla.
Note on H53: M65, kohta 6 Kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava seuraavasti: 1) uudisrakentamisessa jokaiseen asuinhuoneeseen asennetaan vähintään yksi antennirasia, jossa on vähintään yksi 5–1218 MHz alueen kattava IEC-urosliitin ja nämä rasiat kaapeloidaan koaksiaalikaapeleilla tähtiverkoksi huoneiston kotijakamoon; 2) uudistettaessa kunkin huoneiston vähintään yhteen asuinhuoneeseen asennetaan antennirasia, jossa on vähintään yksi 5–1218 MHz alueen kattava IEC-urosliitin, joka kaapeloidaan koaksiaalikaapelilla huoneiston kotijakamoon.
Note on H56: M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
Note on H57: M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua vikavirtasuojattua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. 1) uudisrakennuskohteissa pistorasioiden sähkönsyöttö on järjestettävä omana ryh-mänään; 2) uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa voidaan käyttää myös 2,5 A europistorasiaa eikä näille europistorasioille tarvita vikavirtasuojausta; 3) pistorasiat pitää sijoittaa siten, että aktiivilaitteiden pistotulpalla varustetut teholähteet sopivat niihin ovi suljettuna.
Note on H58: M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Potentiaalikiskoa ei kuitenkaan vaadita, mikäli kotijakamoon ei tule metallia sisältäviä kaapeleita huoneiston ulkopuolelta. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
Note on H59: MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta ja laati-koista varovasti, että kaapeliin ei kohdistu liikaa vetoa noudattaen kaapelivalmistajan ohjeita kaapelin käsittelyssä mm. kaapelin suurin vetovoima ja pienin taivutussäde. On hyvä huomata, että jos osa kaapelikelan sisältämästä kaapelista on vaurioitunut, tätä vaurioitu-nutta osaa ei voi korjata ja käyttää sen jälkeen vaan kaapelikelasta voidaan asennuksessa käyttää vain sen vahingoittumaton osa.
Note on H60: M65 25 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
Note on H61: M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
Note on H62: M65, kohta 16 Antenniverkon nousukaapelit ja haaroittimet on eristettävä kotijakamon potentiaalintasauskiskosta ja metallikaapista. Kuitenkin rakennuksissa, joiden rakennusvuosi on 2015 tai uudempi, tätä nousukaapelien ja haaroittimien eristämistä ei tarvitse tehdä.
Note on H65: M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan. M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat (teletila) on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sel-laisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan. Yli 10 huoneiston kiinteistöissä pääsy teletiloihin järjestetään ulkoseinällä olevasta avainsäilöstä löytyvällä reittiavaimella sekä urakoitsijalle myönnetyllä teletilan lukitukseen käyvällä avaimella. Avainsäilöä ja reittiavainta ei kuitenkaan tarvita, mikäli teletiloihin pääse suoraan ulkoa. Avainsäilön tulee sijaita talojakamoon vievän reitin välittömässä läheisyydessä.
Note on H66: M65, kohdat 20 ja 21 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A.
Note on H67: M65, kohta 16 Talojakamossa ja alijakamoissa on oltava potentiaalintasauskisko tai -liitin, johon tarvittavat potentiaalintasausjohtimet voidaan liittää. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä on asennettava standardin SFS-EN 50310 mukainen potentiaalintasausjohdin rakennuksen pienjännitejärjestelmän päämaadoituskiskoon tai, jos sellaista ei ole, maadoituselektrodiin menevään maadoitusjohtimeen tai itse maadoituselektrodiin. Poikkeuksena standardin SFS-EN 50310 vaatimukseen, sisäverkoissa ei edellytetä yli 16 mm2 potentiaalintasausjohtimia. Jos rakennuksessa ei ole liityntää pien-jänniteverkkoon, talojakamon potentiaalintasauskisko tai -liitin on yhdistettävä maadoitusjohtimella standardin SFS 6000-5-54 mukaiseen maadoituselektrodiin.
Note on H68: MPS 65, kohta 16 Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta - tai liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat:  4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa)  16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
Note on H69: M65, kohta 25 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
Note on H70: M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
Note on H71: M65, kohta 16 Talo- ja alijakamoiden metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet on yhdistettävä luotettavalla tavalla erikseen potentiaalintasaukseen. Lisäksi talojakamossa kaapeleiden metalliset suojakerrokset on yhdistettävä potentiaalintasaukseen. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten alijakamoissa telineet, laitteet ja kaapelit on maadoitettava kuten talojakamossa. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten suojajohtimet ja toiminnalliset maadoitusjohtimet on kytkettävä yhteen yhteiseen päämaadoituskiskoon.
Note on H73: MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
Note on H76: M65, kohta 8 Antennimastolle on valittava mittaamalla lähetysten vastaanottoon soveltuva paikka. Masto- ja tukiputkena on käytettävä riittävän kestävää putkea. Mastorakenne on asennettava pystysuoraan ja se on kiinnitettävä siten, että se kestää siihen kohdistuvan tuulenpaineen. Mastorakenne on vesisuojattava. Tukiputki on kiinnitettävä luotettavasti. Tukiputken kiinnitetyn osan pituuden on oltava vähintään kuudesosa koko maston vapaasta pituudesta ja kuitenkin vähintään 60 cm. Maston ja tukiputken kiinnitykset on sijoitettava siten, että ne voidaan tarvittaessa helposti tarkastaa ja kiristää. Vastaanottoantennit on kiinnitettävä mastoputkeen vähintään 80 cm etäisyydelle toisistaan ja niin, että eri antennien elementit eivät pääse koskettamaan toisiaan.
Note on H93: M65, kohta 29 Rakennettujen sisäverkkojen ja tehtyjen muutosten osalta kunnostettujen sisäverkkojen vaatimustenmukaisuus on ennen verkkojen käyttöönottoa testattava ja tarkastettava. Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita. Seuraavat asiat on tarkastettava: 1) kaapeloinnin, kaapeliteiden ja laitetilojen asennukset; 2) sähkönsyötön, maadoitusten ja potentiaalintasausten toteutus; 3) verkon rakenne ja mitoitus; 4) verkon merkinnät ja piirustukset; sekä 5) asennusten laatu.
Note on H94: M65, kohta 12 Uuden ja uudistetun antenniverkon aiheuttama vaimennus 1000 MHz:llä saa olla enintään 45 dB ja antenniverkon vaimennus taajuudella 1000 MHz saa olla korkein-taan 15 dB suurempi kuin samasta rasiasta mitattu vaimennus 47 MHz:llä. Uuden ja uudistetun antenniverkon aiheuttama vaimennus 47 MHz:llä on oltava vähintään 25 dB yli kahden huoneiston yhteisantennijärjestelmissä. Kunnostetun antenniverkon vaimennus taajuudella 1000 MHz saa olla korkeintaan 18 dB suurempi kuin samasta rasiasta mitattu vaimennus 47 MHz:llä.
Note on H97: M65, kohta 31 Antenniverkon jokaisesta antennirasiasta on mitattava passiivisen antenniverkon (jakoverkon) signaalitasot taajuuksilla 47 ja 1000 MHz. Jokaiselle antennirasialle on laskettava antennirasian ja sitä syöttävän vahvistimen liitäntäpisteen välisen anten-niverkon vaimennus mitatuilla taajuuksilla 47 ja 1000 MHz ja laskettava näiden vaimennusten erotus.
Note on H98: M65 30§ Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
Note on H99: M65, kohta 34 (loppudokumentointi) 4) antennit, antennimaston sijainti ja selvitys masto- ja tukiputkien kestävyydestä
Note on H106: MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita:  maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa  maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
Note on H108: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Optinen aluekaapelointi on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua. Sisäverkkoa uudistettaessa momenteissa 1 ja 3 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on uudistamisen jälkeen saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä ja olemassa oleva puhelinsisäjohtoverkko jää käyttöön. Lisäksi vanhan puhelinsisäjohtoverkon toimivuus ja johdinparien kytkennät on tarkistettava huoneistokohtaisesti ja verkosta on laadittava tarkastusasiakirja. Talojakamosta jokaiseen huoneistoon on oltava vähintään yksi toimintakykyinen johdinpari. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.iten kuin 1-4 momenteissa määrätään. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
Note on H112: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi ja telekaapelilla tai vähintään kategorian 6 komponenteilla toteutettu parikaapelointi. Parikaapelointi on toteutettava siten, että jokaisen asuinhuoneiston käyttöön varataan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli tai käytettäessä telekaapeleita vähintään yksi johdinpari. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Optinen aluekaapelointi on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään neljä optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja neljä optista yksimuotokuitua. Sisäverkkoa uudistettaessa momenteissa 1 ja 3 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on uudistamisen jälkeen saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä ja olemassa oleva puhelinsisäjohtoverkko jää käyttöön. Lisäksi vanhan puhelinsisäjohtoverkon toimivuus ja johdinparien kytkennät on tarkistettava huoneistokohtaisesti ja verkosta on laadittava tarkastusasiakirja. Talojakamosta jokaiseen huoneistoon on oltava vähintään yksi toimintakykyinen johdinpari. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.iten kuin 1-4 momenteissa määrätään. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
Note on H117: M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
Note on H119: M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua vikavirtasuojattua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. 1) uudisrakennuskohteissa pistorasioiden sähkönsyöttö on järjestettävä omana ryh-mänään; 2) uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa voidaan käyttää myös 2,5 A europistorasiaa eikä näille europistorasioille tarvita vikavirtasuojausta; 3) pistorasiat pitää sijoittaa siten, että aktiivilaitteiden pistotulpalla varustetut teholähteet sopivat niihin ovi suljettuna.
Note on H120: M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Potentiaalikiskoa ei kuitenkaan vaadita, mikäli kotijakamoon ei tule metallia sisältäviä kaapeleita huoneiston ulkopuolelta. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
Note on H121: MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta ja laati-koista varovasti, että kaapeliin ei kohdistu liikaa vetoa noudattaen kaapelivalmistajan ohjeita kaapelin käsittelyssä mm. kaapelin suurin vetovoima ja pienin taivutussäde. On hyvä huomata, että jos osa kaapelikelan sisältämästä kaapelista on vaurioitunut, tätä vaurioitu-nutta osaa ei voi korjata ja käyttää sen jälkeen vaan kaapelikelasta voidaan asennuksessa käyttää vain sen vahingoittumaton osa.
Note on H122: M65, kohta 5 Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
Note on H123: MPS, kohta 16 Jos rakennuksessa on TN-C-tai TN-C-S-sähkönjakelujärjestelmä, on vaarana, että tietyt potentiaalintasaustoimenpiteet aiheuttavat PEN-johtimen virran eli ns. nollavirran osittaisen kulkemisen myös suojatun parikaapelin suojassa tai koaksiaalikaapelin ulkojohtimessa. Määräys kieltääkin tällaisten toimenpiteiden käytön sisäverkossa. Tyypillinen esimerkkitilanne on vanha asuin- tai toimitilakerrostalo, jossa rakennuksen sähkönjakelun nousujohdoissa on PEN-johtimet ja TN-S-järjestelmä on käytössä vain ryhmäkeskuksista eteenpäin. Tällaisissa tapauksissa:  antenniverkon haaroitinta ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalitasauskiskoon, eikä se saa olla kosketuksessa kotijakamon metallikaapin rungon kanssa. Tämän vuoksi kotijakamon haaroitin tulee eristää kaapin rungosta sopivan eristerakenteen (esimerkiksi muovi- tai vanerilevyn) avulla.  suojatun nousukaapelin suojaa ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalintasauskiskoon, eikä se saa olla sähköisessä yhteydessä kotijakamon metallikaapin runkoon. Edellä mainitut vaatimukset toteutuvat helpoimmin, kun suojatun nousukaapelin suoja katkaistaan, eikä sitä päätetä kotijakamossa lainkaan. Talojakamossa suoja tulee kuitenkin päättää ja potentiaalintasaus toteuttaa.
Note on H124: M65, kohta 28 Huoneistokohtaisen parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin on muodostettava valmiiksi kytketty yhteys talojakamosta kotijakamoon. Kotijakamossa on kytkettävä valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle asuinhuoneiston tietoliikennerasialle. Tämä rasia on merkittävä numerolla 1.
Note on H125: M65, kohta 28 Optinen nousukaapelointi päätetään kotijakamossa erilliseen kannelliseen päätekoteloon. Päätekotelon rakenteen tulee mahdollistaa optisten kuitujen asentaminen ja päättäminen niin, etteivät kuidut altistu mekaanisille rasitteille kuten liian jyrkille taivutuksille.
Note on H128: M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan. M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat (teletila) on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sel-laisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan. Yli 10 huoneiston kiinteistöissä pääsy teletiloihin järjestetään ulkoseinällä olevasta avainsäilöstä löytyvällä reittiavaimella sekä urakoitsijalle myönnetyllä teletilan lukitukseen käyvällä avaimella. Avainsäilöä ja reittiavainta ei kuitenkaan tarvita, mikäli teletiloihin pääse suoraan ulkoa. Avainsäilön tulee sijaita talojakamoon vievän reitin välittömässä läheisyydessä.
Note on H129: M65, kohta 20 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. M65, kohta 21 Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa
Note on H130: M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella.
Note on H131: MPS 65 17§ Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat:  4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa)  16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
Note on H132: M65 28 Talo-, ali-, kerros- ja kotijakamoissa tapahtuvat ristikytkennät ja laiteliitännät tulee toteuttaa kytkentäkaapelein. Kytkentäkaapelien tulee vastata suorituskyvyltään, ra-kenteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohdassa 25 esitettyjä pysyvän siirtotien rakenneosien vaatimuksia. MPS 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
Note on H134: M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi, joka on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään kaksi optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 pa-rikaapeli ja kaksi optista yksimuotokuitua. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Kohdassa 5.2 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on todennetusti saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä. MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
Note on H138: MPS, kohta 33 Tarkastuspöytäkirjaan sisällytetään tai liitetään dokumentoidut mittaustulokset kaikista suoritetuista mittauksista ja näiden perusteella lasketuista 32.2 §:n mukaisista suorituskykyarvoista. Ei riitä, että mittauksista dokumentoidaan vain pelkkä mittauksen lopputulos (pass/fail), vaan tarkastuspöytäkirjaan pitää liittää myös mittaustulokset pysyvän siirtotien suorituskykyyn vaikuttavista parametreista (ks. SFS-EN 50173-1). Näin osoitetaan, että verkko on toimiva ja suorituskyvyltään tämän määräyksen mukainen.
Note on H139: M65, kohta 11 Asuinkiinteistöjen optisen kaapeloinnin pysyvien siirtoteiden vaimennus aallonpituuksilla 1310 nm ja 1550 nm saa olla enintään: 1) 1,2 dB, kun pysyvän siirtotien pituus ≤ 250 m 2) 1,4 dB, kun pysyvän siirtotien pituus > 250 m ja ≤ 500m 3) Mikäli pysyvien siirtoteiden kokoonpanossa on käytetty mekaanisia kuitujatkoksia, saa vaimennus olla enintään edellä pysyvän siirtotien pituuden mukaan määritellyn vaatimuksen suuruinen + 0,2 dB jokaista mekaanista jatkosta kohden.
Note on H140: M65, kohta 29 Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
Note on H148: M65, kohta 24 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.
Note on H151: M65, kohta 34 Rakennetuista, uudistetuista sisäverkkoista ja tehtyjen muutosten osalta kunnoste-tuista sisäverkoista on ennen verkon käyttöönottoa laadittava ja luovutettava työn tilaajalle verkkojen käytössä ja ylläpidossa tarvittavat loppudokumentit, joista ilme-nee vähintään seuraavat asiat: 1) käytettävissä olevien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviot); 2) huoneistonumerointi; 3)l iityntäkaapelien sisääntulot; 4) antennit, antennimaston sijainti ja selvitys masto- ja tukiputkien kestävyydestä; 5) sisäverkkojen suorituskyky ja järjestelmäarvot; 6) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 7) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainnit; 8) ristikytkentöjen kytkentäluettelot; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden tyypit ja sijoi-tus; 10) käytetyt materiaalit ja mahdolliset asennetut laitteet; 11) kaapelien sijainnit, pituudet ja asennustapa; 12) kaapelien, johtojen ja kuitujen numerointi; 13) kaapelireitit; 14) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus, si-jainnit ja kulkureitit; 15) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 16) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 17) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset; 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.

## Määräystekstit
B1-17 | M65, kohta 32 Sisäverkoista on laadittava suunnitteludokumentit, joista ilmenee vähintään seuraa-vat asiat: 1) rakennettavien tai kunnostettavien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviosuunnitelmat); 2) sisäverkkoa uudistettaessa tieto mahdollisista rinnalle jätettävistä sisäverkoista; 3) huoneistonumerointi; 4) liityntäkaapelien sisääntulot; 5) antennit ja antennimaston paikkaehdotus; 6) sisäverkkojen suunniteltu suorituskyky ja järjestelmäarvot; 7) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 8) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainti; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden esimerkkityy-pit ja sijoitus; 10) suunnitellut materiaalit ja mahdolliset asennettavat laitteet; 11) kaapelireitit; 12) kaapelien suunnittelupituudet; 13) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus ja sijainnit; 14) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 15) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 16) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset.
C2 | MPS, kohta 1 (Keitä määräys velvoittaa) Kukin toimija (suunnittelija ja teleurakoitsija) vastaa oman työsuorituksensa vaatimustenmukaisuudesta sen hetkisen säädännön mukaisesti ja sisäverkon omistaja vastaa koko sisäverkon vaatimuksenmukaisuudesta. Määräyksestä ei voida poiketa osapuolten välisellä sopimuksella. Urakoitsija ei voi myöskään poiketa määräyksen vaatimuksista sen perusteella, että suunnitelmat ovat määräyksen vastaiset.
C 3 | M65, kohta 28 Yleiskaapelointijärjestelmän asentaminen on tehtävä standardisarjan SFS-EN 50174 mukaisesti. Ennen asennusta on laadittava laatusuunnitelma.
D 1 | MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita: - maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa - maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
D 2 | M65, kohta 6 Yhteisantenniverkon runkokaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen kotijakamoon ja kerrosjakamoon asennetaan oma koaksiaalikaapelointi. Ensimmäisestä momentista poiketen yhteisantenniverkon aluekaapelointi voidaan toteuttaa talojakamon ja eri rakennuksessa sijaitsevan alijakamon välille myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla. Aluekaapelointi talo- tai alijakamosta muihin alijakamoihin saman rakennuksen sisällä voidaan toteuttaa myös vähintään yhdellä koaksiaalikaapelilla ja kuudella optisella yksimuotokuidulla tai vaihtoehtoisesti vähintään kolmella koaksiaalikaapelilla.
D 4 | M65, kohta 6 Kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava seuraavasti: 1) uudisrakentamisessa jokaiseen asuinhuoneeseen asennetaan vähintään yksi antennirasia, jossa on vähintään yksi 5–1218 MHz alueen kattava IEC-urosliitin ja nämä rasiat kaapeloidaan koaksiaalikaapeleilla tähtiverkoksi huoneiston kotijakamoon; 2) uudistettaessa kunkin huoneiston vähintään yhteen asuinhuoneeseen asennetaan antennirasia, jossa on vähintään yksi 5–1218 MHz alueen kattava IEC-urosliitin, joka kaapeloidaan koaksiaalikaapelilla huoneiston kotijakamoon.
E 1 | M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
E 2 | M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua vikavirtasuojattua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. 1) uudisrakennuskohteissa pistorasioiden sähkönsyöttö on järjestettävä omana ryhmänään; 2) uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa voidaan käyttää myös 2,5 A europistorasiaa eikä näille europistorasioille tarvita vikavirtasuo-jausta; 3) pistorasiat pitää sijoittaa siten, että aktiivilaitteiden pistotulpalla varustetut teholähteet sopivat niihin ovi suljettuna.
E 3 | M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Potentiaalikiskoa ei kuitenkaan vaadita, mikäli kotijakamoon ei tule metallia sisältäviä kaapeleita huoneiston ulkopuolelta. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
E 4 | MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta ja laati-koista varovasti, että kaapeliin ei kohdistu liikaa vetoa noudattaen kaapelivalmistajan ohjeita kaapelin käsittelyssä mm. kaapelin suurin vetovoima ja pienin taivutussäde. On hyvä huomata, että jos osa kaapelikelan sisältämästä kaapelista on vaurioitunut, tätä vaurioitu-nutta osaa ei voi korjata ja käyttää sen jälkeen vaan kaapelikelasta voidaan asennuksessa käyttää vain sen vahingoittumaton osa.
E 5 | M65, kohta 25 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
E 6 | M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
E 7 | M65, kohta 16 Antenniverkon nousukaapelit ja haaroittimet on eristettävä kotijakamon potentiaalintasauskiskosta ja metallikaapista. Kuitenkin rakennuksissa, joiden rakennusvuosi on 2015 tai uudempi, tätä nousukaapelien ja haaroittimien eristämistä ei tarvitse tehdä.
F 1 | M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan. M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat (teletila) on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sel-laisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan. Yli 10 huoneiston kiinteistöissä pääsy teletiloihin järjestetään ulkoseinällä olevasta avainsäilöstä löytyvällä reittiavaimella sekä urakoitsijalle myönnetyllä teletilan lukitukseen käyvällä avaimella. Avainsäilöä ja reittiavainta ei kuitenkaan tarvita, mikäli teletiloihin pääse suoraan ulkoa. Avainsäilön tulee sijaita talojakamoon vievän reitin välittömässä läheisyydessä.
F 2 | M65, kohdat 20 ja 21 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. Pistorasioiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A.
F 3 | M65, kohta 16 Talojakamossa ja alijakamoissa on oltava potentiaalintasauskisko tai -liitin, johon tarvittavat potentiaalintasausjohtimet voidaan liittää. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä on asennettava standardin SFS-EN 50310 mukainen potentiaalintasausjohdin rakennuksen pienjännitejärjestelmän päämaadoituskiskoon tai, jos sellaista ei ole, maadoituselektrodiin menevään maadoitusjohtimeen tai itse maadoituselektrodiin. Poikkeuksena standardin SFS-EN 50310 vaatimukseen, sisäverkoissa ei edellytetä yli 16 mm2 potentiaalintasausjohtimia. Jos rakennuksessa ei ole liityntää pienjänniteverkkoon, talojakamon potentiaalintasauskisko tai -liitin on yhdistettävä maadoitusjohtimella standardin SFS 6000-5-54 mukaiseen maadoituselektrodiin.
F 4 | MPS 65, kohta 16 Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat: - 4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa) - 16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
F 5 | M65, kohta 26 Koaksiaalikaapeloinnissa on kaapeleina käytettävä asennusympäristö huomioiden standardisarjan SFS-EN 50117 mukaisia, suojauskyvyltään vähintään luokan A koaksiaalikaapeleita sekä näiden kanssa mekaanisesti ja sähköisesti yhteensopivia kaapelikoon mukaisia liittimiä. Koaksiaalikaapeleiden liittiminä ei saa käyttää kierrettäviä liittimiä. Antenniverkon kaapeleiden ja liittämistarvikkeiden on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz.
F 6 | M65, kohta26 Antenniverkon ja -järjestelmän passiivisten rakenneosien on tuettava taajuusaluetta 5-1218 MHz. Antenniverkon jaottimien, haaroittimien ja liittimien heijastusvaimennusluokan on oltava 1 paitsi jos verkkoon rakennetaan valmius maanpäällisen television vastaanoton tai kaapelitelevisiovastaanoton lisäksi satelliittivälitaajuusvastaanottoon, jolloin voidaan käyttää heijastusvaimennusluokan 3 komponentteja.
F 7 | M65, kohta 16 Talo- ja alijakamoiden metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet on yhdistettävä luotettavalla tavalla erikseen potentiaalintasaukseen. Lisäksi talojakamossa kaapeleiden metalliset suojakerrokset on yhdistettävä potentiaalintasaukseen. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten alijakamoissa telineet, laitteet ja kaapelit on maadoitettava kuten talojakamossa. Useita rakennuksia sisältävän kiinteistön eri rakennusten suojajohtimet ja toiminnalliset maadoitusjohtimet on kytkettävä yhteen yhteiseen päämaadoituskiskoon.
F 9 | MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
G1-13 | M65, kohta 8 Antennimastolle on valittava mittaamalla lähetysten vastaanottoon soveltuva paikka. Masto- ja tukiputkena on käytettävä riittävän kestävää putkea. Mastorakenne on asennettava pystysuoraan ja se on kiinnitettävä siten, että se kestää siihen kohdistuvan tuulenpaineen. Mastorakenne on vesisuojattava. Tukiputki on kiinnitettävä luotettavasti. Tukiputken kiinnitetyn osan pituuden on oltava vähintään kuudesosa koko maston vapaasta pituudesta ja kuitenkin vähintään 60 cm. Maston ja tukiputken kiinnitykset on sijoitettava siten, että ne voidaan tarvittaessa helposti tarkastaa ja kiristää. Vastaanottoantennit on kiinnitettävä mastoputkeen vähintään 80 cm etäisyydelle toisistaan ja niin, että eri antennien elementit eivät pääse koskettamaan toisiaan.
H 1 | M65, kohta 29 Rakennettujen sisäverkkojen ja tehtyjen muutosten osalta kunnostettujen sisäverk-kojen vaatimustenmukaisuus on ennen verkkojen käyttöönottoa testattava ja tarkastettava. Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita. Seuraavat asiat on tarkastettava: 1) kaapeloinnin, kaapeliteiden ja laitetilojen asennukset; 2) sähkönsyötön, maadoitusten ja potentiaalintasausten toteutus; 3) verkon rakenne ja mitoitus; 4) verkon merkinnät ja piirustukset; sekä 5) asennusten laatu.
H 2-4 | M65, kohta 12 Uuden ja uudistetun antenniverkon aiheuttama vaimennus 1000 MHz:llä saa olla enintään 45 dB ja antenniverkon vaimennus taajuudella 1000 MHz saa olla korkein-taan 15 dB suurempi kuin samasta rasiasta mitattu vaimennus 47 MHz:llä. Uuden ja uudistetun antenniverkon aiheuttama vaimennus 47 MHz:llä on oltava vähintään 25 dB yli kahden huoneiston yhteisantennijärjestelmissä. Kunnostetun antenniverkon vaimennus taajuudella 1000 MHz saa olla korkeintaan 18 dB suurempi kuin samasta rasiasta mitattu vaimennus 47 MHz:llä.
H 5 | M65, kohta 31 Antenniverkon jokaisesta antennirasiasta on mitattava passiivisen antenniverkon (jakoverkon) signaalitasot taajuuksilla 47 ja 1000 MHz. Jokaiselle antennirasialle on laskettava antennirasian ja sitä syöttävän vahvistimen liitäntäpisteen välisen anten-niverkon vaimennus mitatuilla taajuuksilla 47 ja 1000 MHz ja laskettava näiden vaimennusten erotus.
H 6 | M65, kohta 29 Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
H 7 | M65, kohta 34 (loppudokumentointi) 4) antennit, antennimaston sijainti ja selvitys masto- ja tukiputkien kestävyydestä
I 1 | MPS, kohta 19 Soveltaminen: yleiset paloturvallisuusvaatimukset Yleinen vaatimus sisäverkon kaapelien palo-ominaisuuksista on standardin SFS 6000-5-52 [44] kohdassa 527.1.3, jossa vaaditaan vähintään luokan Eca käyttöä. Luokka Eca vastaa aikaisempaa vaatimusta, koska testausstandardi SFS-EN 60332-1-2 [51] on sama kuin aikaisemmin. SFS 6000-5-52 [48] kohdan 527.1.3 mukaan seuraavissa tiloissa on käytettävä vähintään luokan Dca-s2,d2,a2 vaatimukset täyttäviä kaapeleita: - maan alla olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä, kuten julkisissa liikuntatiloissa ja pysäköintilaitoksissa - maan päällä olevissa tiloissa, joissa voi oleskella paljon henkilöitä ja tilasta poistuminen voi olla hidasta, esim. päiväkodeissa, kouluissa, vanhusten hoitolaitoksissa, toimistotiloissa, kauppakeskuksissa ja hotelleissa.
I 2-4 | M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi, joka on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään kaksi optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja kaksi optista yksimuotokuitua. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Kohdassa 5.2 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on todennetusti saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä. Jos asuinkiinteistöllä on asuinhuoneistojen lisäksi toimitilahuoneistoja, myös näiden alue- ja nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten kuin kohdissa 5.1-5.3 määrätään. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
I 5-7 | M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi, joka on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään kaksi optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 parikaapeli ja kaksi optista yksimuotokuitua. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Kohdassa 5.2 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on todennetusti saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä. Jos asuinkiinteistöllä on asuinhuoneistojen lisäksi toimitilahuoneistoja, myös näiden alue- ja nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten kuin kohdissa 5.1-5.3 määrätään. Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
J 1 | M65, kohta 22 Kotijakamoiden suunnittelussa, sijoituksessa, mitoituksessa ja toteutuksessa on noudatettava ja jakamon tarkoitus huomioon ottaen kohdan 20.1 alakohtien 3 - 6 vaatimuksia kuitenkin niin, että seuraavat vähimmäisvaatimukset täyttyvät: 1) Uudisrakennuskohteissa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,24 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm. 2) Uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa kotijakamon asennuspinta-alan (korkeus x leveys) on oltava vähintään 0,12 m2 ja hyötysyvyyden vähintään 90 mm.
J 3 | M65, kohta 22 Kotijakamossa on oltava vähintään kaksi kiinteästi asennettua vikavirtasuojattua sähköpistorasiaa, joiden ylivirtasuojan mitoitusvirran tulee olla vähintään 10 A. 1) uudisrakennuskohteissa pistorasioiden sähkönsyöttö on järjestettävä omana ryhmänään; 2) uudistettaessa tai kunnostettaessa olemassa olevaa sisäverkkoa voidaan käyttää myös 2,5 A europistorasiaa eikä näille europistorasioille tarvita vikavirtasuo-jausta; 3) pistorasiat pitää sijoittaa siten, että aktiivilaitteiden pistotulpalla varustetut teholähteet sopivat niihin ovi suljettuna.
J 4 | M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella. Potentiaalikiskoa ei kuitenkaan vaadita, mikäli kotijakamoon ei tule metallia sisältäviä kaapeleita huoneiston ulkopuolelta. Jos kotijakamo (ns. ryhmäkeskuksen IT-osa) ja ryhmäkeskus ovat samaa johtavaa rakennetta, yhdistäminen jakokeskuksen suojakiskoon voidaan tehdä keskuksen rungon välityksellä.
J 5 | MPS, kohta 27 Kaapeleita ei taivuteta yli sallittujen taivutussäteiden tai puristeta nippusiteillä niiden rakenteita rikki. Kaapelit puretaan keloilta ja laati-koista varovasti, että kaapeliin ei kohdistu liikaa vetoa noudattaen kaapelivalmistajan ohjeita kaapelin käsittelyssä mm. kaapelin suurin vetovoima ja pienin taivutussäde. On hyvä huomata, että jos osa kaapelikelan sisältämästä kaapelista on vaurioitunut, tätä vaurioitu-nutta osaa ei voi korjata ja käyttää sen jälkeen vaan kaapelikelasta voidaan asennuksessa käyttää vain sen vahingoittumaton osa.
J 6 | M65, kohta 5 Uudisrakentamisessa kotikaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että kotijakamosta asennetaan jokaiseen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Uudistettaessa kotikaapelointi on suunniteltava ja asennettava siten, että kotijakamosta asennetaan vähintään yhteen asuinhuoneeseen vähintään kaksi kategorian 6 parikaapelia päätettyinä kaksiosaiseen tai kahteen yksiosaiseen tietoliikennerasiaan. Tästä on kuitenkin mahdollista poiketa osakkeenomistajan nimenomaisesta pyynnöstä.
J 7 | MPS, kohta 16 Jos rakennuksessa on TN-C-tai TN-C-S-sähkönjakelujärjestelmä, on vaarana, että tietyt potentiaalintasaustoimenpiteet aiheuttavat PEN-johtimen virran eli ns. nollavirran osittaisen kulkemisen myös suojatun parikaapelin suojassa tai koaksiaalikaapelin ulkojohtimessa. Määräys kieltääkin tällaisten toimenpiteiden käytön sisäverkossa. Tyypillinen esimerkkitilanne on vanha asuin- tai toimitilakerrostalo, jossa rakennuksen sähkönjakelun nousujohdoissa on PEN-johtimet ja TN-S-järjestelmä on käytössä vain ryhmäkeskuksista eteenpäin. Tällaisissa tapauksissa: - antenniverkon haaroitinta ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalitasauskiskoon, eikä se saa olla kosketuksessa kotijakamon metallikaapin rungon kanssa. Tämän vuoksi kotijakamon haaroitin tulee eristää kaapin rungosta sopivan eristerakenteen (esimerkiksi muovi- tai vanerilevyn) avulla. - suojatun nousukaapelin suojaa ei saa yhdistää kotijakamon potentiaalintasauskiskoon, eikä se saa olla sähköisessä yhteydessä kotijakamon metallikaapin runkoon. Edellä mainitut vaatimukset toteutuvat helpoimmin, kun suojatun nousukaapelin suoja katkaistaan, eikä sitä päätetä kotijakamossa lainkaan. Talojakamossa suoja tulee kuitenkin päättää ja potentiaalintasaus toteuttaa.
J 8 | M65, kohta 28 Huoneistokohtaisen parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin on muodostettava valmiiksi kytketty yhteys talojakamosta kotijakamoon. Kotijakamossa on kytkettävä valmiiksi parikaapeliyhteys yhdelle asuinhuoneiston tietoliikennerasialle. Tämä rasia on merkittävä numerolla 1.
J 9 | M65, kohta 28 Optinen nousukaapelointi päätetään kotijakamossa erilliseen kannelliseen päätekote-loon. Päätekotelon rakenteen tulee mahdollistaa optisten kuitujen asentaminen ja päättäminen niin, etteivät kuidut altistu mekaanisille rasitteille kuten liian jyrkille taivutuksille.
K 1 | M65, kohta 17 Sisäverkon tietoturvallisuus eli tarvittavat lukitukset, rakenteellinen murtosuojaus sekä verkon rakenne ja käyttö on suunniteltava ja toteuttava ottaen huomioon kiinteistön ja siihen tulevien liittymien käyttötarkoitus sekä arvioidut uhat. Kytkentäpaikkoja ja tähtipisteitä, jotka sisältävät useaa eri tilaajaa palvelevia johtimia, ei saa sijoittaa asuin- tai toimitilahuoneistoon, muuhun vastaavaan yksityiseen tilaan tai vain näiden tilojen kautta kuljettavissa olevaan tilaan. M65, kohta 18 Asiattomien pääsy sisäverkkojen laitetiloihin ja kytkentäpaikkoihin on oltava estetty. Useaa eri tilaajaa palvelevat jakamot ja yleisiin tiloihin pinta-asennetut kytkentäpaikkoja tai telelaitteita sisältävät muut ovelliset kotelot ja rasiat (teletila) on lukittava yksilölliseen avaimeen perustuvalla lukituksella. Talojakamon sekä sinne vievien kulkuväylien lukitus on järjestettävä niin, että sel-laisten viestintäpalveluja kiinteistöön toimittavien teleyritysten ja -urakoitsijoiden henkilökunta, joilla on kiinteistön omistajan tai haltijan antama oikeutus, pääsee tarvittaessa viivytyksettä tilaan. Yli 10 huoneiston kiinteistöissä pääsy teletiloihin järjestetään ulkoseinällä olevasta avainsäilöstä löytyvällä reittiavaimella sekä urakoitsijalle myönnetyllä teletilan lukitukseen käyvällä avaimella. Avainsäilöä ja reittiavainta ei kuitenkaan tarvita, mikäli teletiloihin pääse suoraan ulkoa. Avainsäilön tulee sijaita talojakamoon vievän reitin välittömässä läheisyydessä.
K 2 | M65, kohta 20 Asuinkiinteistön talojakamossa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa. M65, kohta 21 Asuinkiinteistön alijakamoissa on oltava vähintään neljä kiinteästi asennettua sähköpistorasiaa
K 3 | M65, kohta 16 Kotijakamon kaappi tulee olla varustettuna potentiaalintasauskiskolla. Kisko yhdistetään jakokeskuksen PE-kiskoon 6 mm2 kuparijohtimella.
K 4 | MPS 65, kohta 16 Potentiaalintasausjohtimien on oltava standardin SFS-EN 50310 [33] mukaisia. Potentiaalintasauskiskosta tai -liittimestä rakennuksen (pää)maadoituskiskolle vedettävien potentiaalintasausjohtimien poikkipintojen (kuparijohdin) vähimmäisvaatimukset ovat: - 4 mm2 kaapille tai telineelle, joka on matalampi tai yhtä suuri kuin 21 U (Huom.: Usein tässä tapauksessa käytetään 6 mm2 poikkipintaa) - 16 mm2 kaapille tai telineelle, joka on korkeampi kuin 21 U sekä usean kaapin sijoitustiloille (esim. talojakamo tai kerrosjakamo) (Huom.: usean kaapin sijoitustilojen vaatimus poikkeaa standardin SFS-EN 50310 [33] vaatimuksesta) Talojakamon ja alijakamoiden kaikki metalliset telineet, kotelot ja jakamoon sijoitettujen telelaitteiden maadoitusliittimet yhdistetään potentiaalintasaukseen. Jokainen kaappi tai teline tulee yhdistää erikseen jakamon potentiaalintasauskiskoon. Potentiaalintasausta ei saa ketjuttaa.
K 5 | M65 28 Talo-, ali-, kerros- ja kotijakamoissa tapahtuvat ristikytkennät ja laiteliitännät tulee toteuttaa kytkentäkaapelein. Kytkentäkaapelien tulee vastata suorituskyvyltään, ra-kenteeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan kohdassa 25 esitettyjä pysyvän siirtotien rakenneosien vaatimuksia. MPS 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
K 7 | M65, kohta 5 Asuinkiinteistön aluekaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan optinen kaapelointi, joka on toteutettava siten, että jokaista asuinhuoneistoa kohden asennetaan vähintään kaksi optista yksimuotokuitua. Lisäksi talojakamosta jokaiseen alijakamoon asennetaan vähintään kuusi optista yksimuotokuitua. Nousukaapelointi on suunniteltava ja rakennettava siten, että talo- tai alijakamosta jokaiseen asuinhuoneiston kotijakamoon asennetaan vähintään yksi kategorian 6 pa-rikaapeli ja kaksi optista yksimuotokuitua. Yleiskaapelointijärjestelmässä voidaan käyttää myös kategoriaa 6 korkeamman kategorian kaapeleita ja komponentteja. Kohdassa 5.2 mainittua parikaapelointia ei kuitenkaan ole pakko rakentaa, mikäli kiinteistölle on todennetusti saatavissa kuitu kotiin (FTTH) -liittymiä. MPS, kohta 29 4) Verkon merkinnät ja piirustukset Tarkastetaan, että tietoliikennerasioiden, antennirasioiden, kytkentäpaneelien, kaapeleiden ja telineiden merkinnät on tehty ja dokumentoitu. Talo- ja alijakamoissa kytkentäpaneelin merkinnät tulee tehdä huoneistonumeroin tai -tunnuksin. Tarkastuksessa huolehditaan siitä, että dokumentit ovat selkeitä ja vastaavat kaikilta osin verkon rakennetta ja toteutusta sekä tämän määräyksen vaatimuksia verkon dokumentoinnin vähimmäistasosta.
L 2 | MPS, kohta 33 Tarkastuspöytäkirjaan sisällytetään tai liitetään dokumentoidut mittaustulokset kaikista suoritetuista mittauksista ja näiden perusteella lasketuista kohdan 31.2 mukaisista suorituskykyarvoista. Ei riitä, että mittauksista dokumentoidaan vain pelkkä mittauksen lopputulos (pass/fail), vaan tarkastuspöytäkirjaan pitää liittää myös mittaustulokset pysyvän siirtotien suorituskykyyn vaikuttavista parametreista (ks. SFS-EN 50173-1). Näin osoitetaan, että verkko on toimiva ja suorituskyvyltään tämän määräyksen mukainen.
L 3 | M65, kohta 11 Asuinkiinteistöjen optisen kaapeloinnin pysyvien siirtoteiden vaimennus aallonpituuksilla 1310 nm ja 1550 nm saa olla enintään: 1) 1,2 dB, kun pysyvän siirtotien pituus ≤ 250 m 2) 1,4 dB, kun pysyvän siirtotien pituus > 250 m ja ≤ 500m 3) Mikäli pysyvien siirtoteiden kokoonpanossa on käytetty mekaanisia kuitujatkoksia, saa vaimennus olla enintään edellä pysyvän siirtotien pituuden mukaan määritellyn vaatimuksen suuruinen + 0,2 dB jokaista mekaanista jatkosta kohden.
L 4 | M65, kohta 29 Sisäverkoista mitataan sisäverkon toimivuus ja suorituskyky. Mittauksissa on käytettävä kalibroituja mittauslaitteita.
M 2 | M65, kohta 34 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.
N 1-18 | M65, kohta 34 Rakennetuista, uudistetuista sisäverkkoista ja tehtyjen muutosten osalta kunnoste-tuista sisäverkoista on ennen verkon käyttöönottoa laadittava ja luovutettava työn tilaajalle verkkojen käytössä ja ylläpidossa tarvittavat loppudokumentit, joista ilme-nee vähintään seuraavat asiat: 1) käytettävissä olevien eri sisäverkkojen tyypit ja rakenne (johtokaaviot); 2) huoneistonumerointi; 3)l iityntäkaapelien sisääntulot; 4) antennit, antennimaston sijainti ja selvitys masto- ja tukiputkien kestävyydestä; 5) sisäverkkojen suorituskyky ja järjestelmäarvot; 6) päävahvistimen ja tähtipisteiden rakenne ja sijoitus; 7) kytkentäpaikkojen numerointi, rakenne ja sijainnit; 8) ristikytkentöjen kytkentäluettelot; 9) tietoliikennerasioiden, antennirasioiden ja muiden liitäntärasioiden tyypit ja sijoi-tus; 10) käytetyt materiaalit ja mahdolliset asennetut laitteet; 11) kaapelien sijainnit, pituudet ja asennustapa; 12) kaapelien, johtojen ja kuitujen numerointi; 13) kaapelireitit; 14) laitetilojen, kaappien, koteloiden ynnä muiden sellaisten varustukset, lukitus, si-jainnit ja kulkureitit; 15) sähkönsyötöt mahdollisine varmennuksineen; 16) maadoitukset ja potentiaalintasaukset; 17) paloturvallisuutta koskevat mahdolliset kohdekohtaiset erityisvaatimukset; 18) jakamoista otettujen valokuvien perusteella on mahdollista todeta asennustyön määräyksenmukaisuus, kotijakamoista tulee valokuvata vähintään yksi.